
净化系统和中央空调维保项目市场调研公告
为满足我院手术室、ICU、血液透析中心等洁净区域诊疗业务开展需求，严格落实医院感染防控、洁净环境管理及中央空调设备安全运行规范要求，保障全院净化系统、中央空调系统长期稳定、合规、高效运行，现对净化系统和中央空调维保项目进行公开市场调研，诚邀具备合法资质、技术实力与专项维保服务能力的专业服务商参与。本次调研仅作为市场行情、技术方案、服务标准及服务价格水平摸底参考，不构成采购邀约或签约依据。

一、调研项目概况

项目名称：净化系统和中央空调维保项目

服务意向：为我院手术室、手术部辅助区域、ICU、ICU辅助区域、血液透析中心及配套净化、空调系统提供全年专项维保服务（具体服务内容及标准以本次调研需求为准）

核心用途：保障全院洁净区域装饰、电气、门控、新风净化机组、中央空调、自控系统、过滤器等全套设备设施正常运行，确保洁净区温湿度、压差、风速、噪声、照度等各项指标符合医疗洁净规范及院感防控标准，定期完成设备保养、检修、更换、清洗、检测等全套维保工作。

二、供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照。

（二）具有良好商业信誉、健全财务会计制度及依法缴纳税收和社保的良好记录。

（三）具备履行合同所必需的净化系统、中央空调系统检修、保养、故障维修、设备更换、专项检测的专业技术能力与服务团队。

（四）近三年内经营活动中无重大违法违规记录，无重大设备安全事故、维保质量投诉及院感相关不良记录。

（五）具备洁净工程、空调维保相关服务资质，拥有专业维保人员、专用检修设备及配套服务体系，可独立完成本项目全部维保工作。

（六）信用要求：未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；未处于中国政府采购网禁止参与政府采购活动期间（以评审当日查询结果为准）。

（七）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与；为本项目提供整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。

（八）本项目不接受联合体、不接受分包、不接受转包。

三、调研核心内容

1. 维保服务方案逐条响应（需逐条对应我院维保需求，标注偏离情况）。

2. 详细维保服务清单，包含各功能区域、各系统全套维保内容、维保频次、作业标准、服务流程。

3. 项目整体全包维保报价（含日常巡检、设备保养、故障维修、易损件更换、过滤器更换、清洗消杀、检测服务、人工、耗材、交通、税费、CMA检测报告等全部落地费用）。

4. 售后服务方案：日常巡检计划、故障响应时效、应急抢修、节假日值守、备品备件保障、故障返修保障、年度维保总结报告服务。

5. 培训方案：针对我院设备管理人员、后勤运维人员的设备日常巡检、简单故障排查、规范使用、院感防控相关培训内容与计划。

6. 专项耗材及配件报价：含各类过滤器、传感器、阀件、电器元件等常用易损配件的规格、单价、更换周期、年度消耗参考。

7. 技术优势与服务优势：团队专业能力、同类医院维保经验、标准化作业体系、应急保障能力、洁净区合规运维、故障预防管控等优势说明。

8. 市场业绩：近1年内≥3家二级及以上医院同类手术室、ICU、血透中心净化及中央空调维保项目合同（含服务清单）。

9. 公司资质、团队资质、作业人员证书、服务案例、作业规范、第三方检测合作资质等全套佐证文件。

四、项目维保核心工作内容及技术需求

（一）手术室维保内容

1. 装饰工程：负责手术室墙面、顶面日常巡检，排查裂缝、破损等问题并做好维护；对手术室情报面板控制系统、麻醉柜、药品柜、器械柜、观片灯、书写台、插座箱、输液导轨等嵌入式设备开展密封性、腐蚀性检查，完成柜体易损件维护及更换；对送风天花软膜、箱体内壁进行全面除尘，保持天花内部无尘环境；对高效送风口除尘清洁，对层流洁净房间温湿度、压差、风速、噪声、照度等指标进行自检，对不合格指标溯源整改、复测，直至全部数据达标。

2. 电气工程：对手术室常规照明系统、后备电源照明系统、开关插座等设备进行全面检查、调试，更换老化、损坏等易损配件，保障电气系统安全稳定运行。

3. 门控系统：对手术室自动门、手动门的门锁、门体、控制电机、控制器、感应器、传感器、脚踏开关等部件进行巡检、维护保养，及时更换失效易损件，确保门控系统运行正常、开合顺畅、感应灵敏。

（二）手术部辅助区域维保内容

1. 装饰工程：对手术部办公区、洁净辅助用房、缓冲室、无菌库等区域的洁净医疗板墙面、顶面、板缝接口进行全面检查，处理裂缝、破损、装饰卡条脱落等问题；对区域内新风情报面板控制系统、送风口、排风口、插座、配电箱、刷手池等设备进行密封性、腐蚀性、完整性检查维护及配件更换。

2. 电气工程：对辅助区域常规照明、后备电源照明、开关插座等电气设备进行检查、调试，更换各类电气易损件，保障用电安全。

3. 门控系统：对辅助区域所有自动门、手动门全套门控部件进行巡检、维保、易损件更换，保障门控系统正常使用。

（三）全院空调及净化机组系统维保

1. 新风/消毒/净化机组：检查机组柜体密封性，杜绝漏风、啸叫问题；检查各类连接件、紧固件松紧度，保证设备牢固无异响；对电机、风机、表冷器、电加热、加湿器（含进出水阀）、紫外线灭菌灯、高温报警器、温湿度传感器等设备定期检查保养；对机组内壁、接水盘、加湿器喷管等部位全面清洗、除尘、除垢。

2. 自控系统：核对自控系统运行数据、排查恢复故障隐患，校验系统PI值及各项运行参数，调整至设备原设计标准状态；对PLC、继电器、变频器、控制开关等电气元件全面测试，更换故障、损坏配件。

3. 情报面板控制系统：实时监测手术室、ICU、辅助区域净化空调、新风系统温湿度，确保参数处于合规区间；对控制面板按键、电路板、接触点进行检测调试，更换故障、灵敏度不足的元件。

4. 风口阀件：全面检查定风量调节阀、比例调节阀、电动调节阀、软接、消声器、风道系统密闭性，修复破损保温棉、漏风、松动等问题。

5. 多联机系统：调试多联机温度控制功能，完成系统排水清洗；检查管道自动排气阀运行状态，维修或更换动作不良配件；定 期检测分支器运行工况，修复更换破损配件及管道保温棉。

6. 模块机组设备（外机）：对外机电机、板式换热器、压缩机、冷凝风机、进出水压力、制冷剂压力等核心设备检查保养；对散热翅片梳理、除垢清洁，保障外机散热效果及机组正常运行。

7. 制冷剂系统：检测机组制冷剂压力，排查接口泄漏隐患；对泄漏机组精准定位漏点并整改修复，必要时转运制冷剂；对蒸发器实施加氮加压检漏，完成漏点处理后抽湿、抽真空、保负压作业。

8. 外机电气柜系统：检查强弱电柜空气开关、漏电保护运行状态；检测接触器、继电器、IT电源、微电脑控制系统运行工况；校正设备控制设定参数，核查压缩机电机电压、电流、运行温度等核心数据，确保参数正常。

（四）手术部过滤器更换服务

严格按照规范周期更换滤芯：初、中效过滤器每3个月更换一次，亚高效过滤器每1年更换一次，保障新风净化过滤效果，符合洁净院感标准。

（五）ICU及ICU辅助区域维保内容

1. 装饰工程：巡检ICU墙面、顶面，修复裂缝、破损、起泡、鼓包、裂痕等问题；对情报面板控制系统、输液导轨等设备进行密封性、腐蚀性检查及易损件更换；对送回风箱体内壁、高效送风口 全面除尘，维持无尘洁净环境。

2. 电气工程：对ICU常规照明、后备电源照明、开关插座等设备检查调试，更换电气易损件。

3. 门控系统：对ICU所有自动门、手动门全套门控部件巡检维保、更换易损件，保障设备正常运行。

4. ICU辅助区域维保：参照手术部辅助区域标准，完成办公区、缓冲室、无菌库等区域装饰、电气、门控系统全套维保工作。

5. ICU空调系统维保：参照全院空调净化系统标准，完成氟系统内机、自控系统、情报面板、风口阀件、多联机、外机模块机组、制冷剂、电气柜系统全套检修、保养、清洗、配件更换工作。

（六）血液透析中心及辅助区域维保内容

1. 装饰工程：巡检血透中心墙面、顶面，处理裂缝、破损等问题；维护情报面板、输液导轨等设备，更换柜体易损件；对送回风箱体、高效送风口除尘清洁，保障洁净环境。

2. 电气工程：完成血透中心及辅助区域照明系统、后备电源、开关插座等电气设备检查、调试、易损件更换工作。

3. 门控系统：对血透中心及辅助区域所有门控设备全面维保，确保运行正常。

4. 血透中心空调系统维保：参照全院净化空调系统标准，完成氟系统内机、自控系统、情报面板、风口阀件、多联机、外机机组、制冷剂、电气柜全套维保作业。

（七）ICU及血透中心过滤器更换

对ICU、血液透析中心新风机组初、中效过滤器严格执行每3个月更换一次的标准，保障净化空气质量达标。

（八）第三方检测服务

定期对全院所有层流净化区域进行全面合规检测，出具具备CMA认证的合格检测报告，确保所有洁净区域指标符合医疗规范及院感防控要求。

五、调研资料编制与递交要求

（一）资料装订成册内容（一式两份：纸质盖章版1份、Word可编辑电子版1份）

1. 封面（注明项目名称、公司名称、联系人、电话、邮箱）

2. 资格资质文件（营业执照、相关维保资质、人员证书、信用查询截图、授权及服务证明文件等）

3. 维保服务参数及内容响应表（逐条对应，正偏离/无偏离/负偏离说明）

4. 详细维保服务清单与分项、整体全包报价

5. 售后服务方案、应急保障方案、巡检计划、质保及服务承诺

6. 专项耗材、易损配件报价表（含规格、单价、更换周期）

7. 技术优势、服务优势、维保创新亮点及合规保障说明

8. 近1年同类医院维保业绩（≥3份合同关键页复印件，含服务清单）

9. 作业规范、检测资质、团队配置、荣誉资质等佐证材料

（二）递交方式

准备PPT产品介绍资料（拷贝在U盘中），于现场调研会议上使用。
报名截止时间：2026年05月22日09时（非工作日除外）
接收部门：平昌县中医医院 设备科

联系人：张老师

联系电话：15282737671

邮寄地址：四川省平昌县新平街西段122号

电子邮箱：879444357@qq.com（电子版同步发送，命名：公司名称+净化系统和中央空调维保调研资料）密封邮寄，

六、其他说明

1. 供应商对所提供资料的真实性、合法性、有效性负全部责任，弄虚作假将取消参与资格并列入医院不良供应商名单。

2. 医院有权对参与供应商进行资质核查、现场考察、技术答疑及服务能力核验，相关安排另行通知。

3. 本次调研不收取任何费用，不承诺必然采纳某供应商方案，不具备采购约束力。

4. 所有维保服务必须严格符合国家医疗洁净规范、院感管理标准及设备原厂运维技术要求，确保全院净化、空调系统安全合规运行。

平昌县中医医院
2026年5月18日

